СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение.	2

2. Общие сведения о инженерно-геологических и гидрогеологических условиях участка.	3

3. Расчёт системы водопонижения.	4

3.1. Расчет системы водопонижения строительного котлована во время сооружения насосной станции.	4

3.1.1. Расчёт по методике Э.В. Костерина.	4

3.1.2. РМД 50-06-2009 «Дренажи в проектировании зданий и сооружений».	6

3.2. Расчет системы глубинного водопонижения опускного колодца.	7

3.2.1. Расчёт по методике Э.В. Костерина.	7

3.3. Расчет системы водопонижения строительного котлована после сооружения насосной станции.	8

3.3.1. Расчёт по методике Э.В. Костерина.	8

3.3.2. РМД 50-06-2009 «Дренажи в проектировании зданий и сооружений».	9

4. Перечень нормативных документов и используемой литературы.	11

# Введение.

При строительстве котлована аккумулирующего резервуара с откосами предусматривается применять строительное водопонижение в виде устройства дренажной траншеи по контуру котлована, заглублённой по отношению к основанию котлована, с устройством водоприёмных колодцев, в которых устанавливаются погружные насосы.

При строительстве насосной станции методом опускного колодца предусматривается применение глубинного водопонижения с забуренными по контуру колодца водопонизительными скважинами, в которых установлены погружные насосы.

В связи с тем, что существует несколько методик, описывающих расчёты водопонижения, для получения достоверного результата расчёт производился по двум методикам, приведённым в «Основания и фундаменты» Э.В. Костерина [1] и РМД 50-06-2009 «Дренажи в проектировании зданий и сооружений» [2]. При определении проектных параметров системы водопонижения, использовался больший расход из полученных.

В соответствии с разделом ПОС проектной документации, строительство подземной части очистных сооружений №5 можно разделить на два основных этапа: строительство насосной станции методом опускного колодца с параллельным строительством части аккумулирующего резервуара в котловане с откосами и строительство аккумулирующего резервуара в котловане с откосами после завершения работ по возведению насосной станции. При расчёте глубинного водопонижения с помощью водопонизительных скважин (при назначении расчётного УГВ во время сооружения насосной станции) учитывалась параллельная работа водопонизительной системы строительного котлована.

# Общие сведения о инженерно-геологических и гидрогеологических условиях участка.

Инженерно-геологические условия.

С поверхности до глубины порядка 0,5 – 1,0 м от уровня дневной поверхности участок перекрыт насыпными грунтами (t-QIV).

Под насыпными грунтами на глубине порядка 0,5 – 1,0 м от уровня дневной поверхности, на абсолютных высотных отметках порядка 1,50 – 2,00 м, залегают современные лагунные отложения (l-QIV), представленные глинами от мягкопластичной до полутвердой консистенции, мощностью порядка  0,5 – 1,0 м.

Под лагунными отложениями, на глубине порядка 1,0 – 2,0 м от уровня дневной поверхности, на абсолютных высотных отметках порядка  1,00 – 1,50 м, залегают современные морские отложения (m-QIV), представленные песками от средней крупности до гравелистых, а также гравийными и галечниковыми грунтами, общей мощностью более 5,0 м.

Гидрогеологические условия.

Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием водоносного горизонта, грунтовые воды которого вскрыты скважинами на глубине 1,3 – 2,7 м, что соответствует абсолютным высотным отметкам порядка 0,12 – 1,70 м.

В районе скважин №№ 3, 4 и 15 горизонт носит напорный характер. Уровень появления подземных вод составляет порядка 0,12 – 0,18 м (абс. отм.), уровень установления – порядка 0,42 – 1,15 м (абс. отм.). Величина напора достигает 1,0 м.

Водовмещающими породами горизонта являются современные морские пески и гравийные грунты, а также прослои и линзы песков в морских супесях (m-QIV), верхним водоупором служат лагунные суглинки тугопластичной консистенции (l-QIV), нижний водоупор при настоящих изысканиях вскрыт не был.

# Расчёт системы водопонижения.

## Расчет системы водопонижения строительного котлована во время сооружения насосной станции.

### Расчёт по методике Э.В. Костерина.

Приток воды в водопонизительную систему, куб.м/ч, определяется по формуле:

Q = Qw + Qос ,											      (1)

где Qw – приток грунтовой воды, куб.м/ч;

Qос – приток дождевой воды, куб.м/ч;

Приток грунтовой воды в водопонизительную систему определяется по формуле:

(2)

где kф – коэффициент фильтрации водонесущего слоя, м/сут.;

Средневзвешенный коэффициент фильтрации по слоям ИГЭ 4, 6, 7, 9, 8 составит 10 м/сут. По отчёту 461/10/К/05-84-ИН.П.1.ПЗЗ.ИГ1.1.ПЗ, табл. №4 фильтрационные параметры голоценовых отложений (переслаивание песка и гравия) mQIVnf составляют 18 м/сут. Принимаем к расчёту среднюю величину kф = 14 м/сут.

Sw – необходимый уровень снижения, м;

Sw = S0 + ΔSw,								                                         (3)

На данном этапе S0 определяется как разница между средним УГВ по площадке и отметкой низа строительного котлована -0,8 м. ΔSw = 0,5 м.

Отметка среднего УГВ = (1,69 + 1,15 + 1,15 + 1,05)/4 = 1,26 м.

S0 = 1,26 – (-0,8) = 2,06 м. Sw = 2,56 м.

Hw = 50 м – расстояние от УГВ до кровли водоупора. Изысканиями на площадке ОС5 водоупор не обнаружен, высота кровли определена на основании отчёта …., стр. 54 рис. «Геолого-гидрологический разрез по линии I-I», где кровля глин и неоген-палеогеновых отложений (глины, аргиллиты и конгломераты) расположена в среднем на отм. -50 м;

Ф – фильтрационное сопротивление, определяется по формуле:

,									  (4)

где Rw – радиус влияния водопонижения, м;

rw – приведённый радиус водопонизительной системы, м.

,		          							           	    (5)

где a = 48.5 м, b = 48.3 м – размеры контура водопонизительной системы.

rw = 27,3 м.

Радиус влияния определяется по формуле:

(6)

где t = 5 сут., время начального периода водопонижения;

 = 0.22, коэффициент гравитационной водоотдачи грунта (среднее значение).

Rw = 27.3+1.714(50−2.562)50.22=239 м.

Ф = ln23927.323.1416=0,3.

Qw = 14*2,56*(50-2,56/2)/0,3 = 5820 куб.м/сут. = 242 куб.м/ч.

Средняя продолжительность дождя составляет 3 часа, средняя интенсивность осадков за дождь – 0,2-0,5 мм/мин. Часть осадков профильтровывается в основание котлована, поэтому имеется запас по необходимому количеству откачиваемой воды. Суточный максимум составляет 177 мм (СНиП 2.01.01-82), что равнозначно интенсивности 0,12 мм/мин. Т.о., к расчёту принимается интенсивность 0,2 мм/мин. Площадь котлована по бровке, включая съезд в котлован, составляет 3794 кв.м.

Qос = 0,2/1000*60*3794 = 46 куб.м/ч.

Q = 208 + 46 = 254 куб.м/ч.

### РМД 50-06-2009 «Дренажи в проектировании зданий и сооружений».

Расход грунтовых вод в котлован определяется по формуле:

,	           				           	                             (7)

h – глубина погружения дрены под непониженный УГВ, м;

h = 1,26 – (-0,8 – 2,1) = 4,16 м. Здесь глубина дрены – 2,1 м определена как сумма поднятия уровня воды внутри контура h= 1.6 м с необходимой величиной ΔSw = 0,5 м.

,									     (8)

h = 4.16∗ln8∗27.30.45−3.1416+2∗27.3∗(−0.1)45.84ln8∗27.30.45+2∗27.3∗145.84= 1,6 м.

T = H – h = 45,84 м – превышение несовершенной дрены над водоупором;

r0 = 27,3 м – приведенный радиус системы;

R = 245 м – радиус депрессии, определяемый из уравнения:

R*[lg(R) – lg(r0) – 0,217]0,5 = 0,66*(K*h2/W – 0,5*r0)0,5, 					     (9)

где W = 0,002384 м/сут – интенсивность просачивания, посчитанная в соответствии с [3].

φ = φ1 – φ2 = 6 – 5 = 1 , Величины φ1, φ2 , F определяются по графикам рис. 13 [2] в зависимости от R/T = 5, r0/T = 1;

rg = 0,5b = 0,45 м – половина ширины дренажной траншеи на уровне диаметра дренажной трубы.

Q=3.1416∗14∗4.16∗4.16ln24527.3+2∗3.1416∗45.84∗27.345.84*ln8∗27.30.45+2∗1∗27.3=4602куб.м/сут=192 куб.м/ч.

Q = 192 + 46 = 238 куб.м/ч.

Вывод: количество насосов выбирается исходя из расхода Q = 254 куб.м/ч. (по методике [1]).

## Расчет системы глубинного водопонижения опускного колодца.

### Расчёт по методике Э.В. Костерина.

Приток воды в водопонизительную систему, куб.м/ч, определяется по формуле:

(2)

На данном этапе S0 определяется как разница между  пониженным УГВ при работе системы строительного водопонижения котлована и отметкой разработки грунта в опускном колодце: -8,7 м.

ΔSw = 0,8+0,5+0,5 = 1,8 м – (высота высачивания + высота капиллярного поднятия в супесях + запас по поднятию воды внутри водопонизительного контура).

Высота высачивания в вертикальных дренах, м, определялась в соответствии с [4] по формуле:

Δhс = 0.01∗α∗aQ'0S0kF= 0.01∗0.12∗20960∗9.72∗4.7= 0,8 м.

Здесь коэффициент фильтрации принят для грунта ИГЭ 7 = 2 м/сут.;

Дебит скважины принят 960 куб.м/сут. = 40 куб.м/ч (для насоса ЭЦВ 8-40).

Отметка пониженного УГВ = -0,8 м (по отметке строительного котлована).

S0 = -0,8 – (-8,7) = 7,9 м. Sw = 9,7 м.

a = 28,2 м, b = 25,5 м – размеры контура водопонизительной системы.

rw = 15,1 м.

Rw = 15.1+1.714(50−9.72)50.22=218,9 м.

Ф = ln218.915.123.1416=0,4.

Qw = 14*9,7*(50-9,7/2)/0,4 = 15328 куб.м/сут. = 639 куб.м/ч.

Число насосов производительностью 40 куб.м/ч:

639/40 = 16 шт.

Общее количество насосов (водопонизительных скважин) в соответствии с п. 18 Приложения 2 СНиП 2.06.14-85 получено с учётом 20% резерва:

16*1,2 = 20 шт.

Приток дождевой воды не учитывался, т.к. этот объем откачивается насосом местного водоотлива, установленным внутри опускного колодца.

## Расчет системы водопонижения строительного котлована после сооружения насосной станции.

### Расчёт по методике Э.В. Костерина.

На данном этапе S0 определяется как разница между средним УГВ по площадке и средневзвешенной отметкой низа строительного котлована -0,94 м, которая получена с учётом соотношения площадей котлована с отметкой основания -0,8 м и -1,6 м. ΔSw = 0,5 м.

S0 = 1,26 – (-0,94) = 2,20 м. Sw = 2,70 м.

a = 98,6 м, b = 48,3 м – размеры контура водопонизительной системы.

rw = 38,9 м.

Rw = 38.9+1.714(50−2.702)50.22=250,40 м.

Ф = ln250.438.923.1416=0,3.

Qw = 14*2,70*(50-2,70/2)/0,3 = 6130 куб.м/сут. = 255 куб.м/ч.

Площадь котлована по бровке, включая съезд в котлован, на данном этапе составляет 6356 кв.м.

Qос = 0,2/1000*60*6356 = 76 куб.м/ч.

Q = 255 + 76 = 331 куб.м/ч.

### РМД 50-06-2009 «Дренажи в проектировании зданий и сооружений».

Расход грунтовых вод в котлован определяется по формуле:

,	           				           	                             (7)

h – глубина погружения дрены под непониженный УГВ, м;

h = 1,26 – (-0,94 – 2,1) = 4,3 м. Здесь глубина дрены = 2,1 м задана как на предыдущем этапе. При этом величина ΔSw = 0,4 м, равная разнице глубины дрены и величины поднятия уровня воды внутри контура водопонижения, что допустимо, т.к. согласно п. 3.12. СНиП 3.02.01-87 величину капиллярного поднятия в песках следует принимать равной 0,3 м.

h = 4.3∗ln8∗38.90.45−3.1416+2∗38.9∗(−0.1)45.7ln8∗38.90.45+2∗38.9∗145.7= 1,7 м.

T = H – h = 45,7 м – превышение несовершенной дрены над водоупором;

r0 = 38,9 м – приведенный радиус системы;

R = 275 м – радиус депрессии, определяемый из уравнения:

R*[lg(R) – lg(r0) – 0,217]0,5 = 0,66*(K*h2/W – 0,5*r0)0,5, 					     (9)

где W = 0,002384 м/сут – интенсивность просачивания, посчитанная для г. Сочи в соответствии с [3].

φ = φ1 – φ2 = 6 – 5 = 1 , Величины φ1, φ2 , F определяются по графикам рис. 13 [2] в зависимости от R/T = 5, r0/T = 1;

rg = 0,5b = 0,45 м – половина ширины дренажной траншеи на уровне диаметра дренажной трубы.

Q=3.1416∗14∗4.3∗4.3ln27538.9+2∗3.1416∗45.7∗38.945.7*ln8∗38.90.45+2∗1∗38.9=6028куб.м/сут=251 куб.м/ч.

Q = 251 + 76 = 327 куб.м/ч.

Вывод: количество насосов выбирается исходя из расхода Q = 331 куб.м/ч. (по методике [1]).

Близость результатов, полученных при расчёте по двум методикам, позволяет сделать вывод о высокой степени достоверности полученных результатов, в том числе и для расчёта глубинного водопонижения, который производился только по методике [1].

# Перечень нормативных документов и используемой литературы.

- Костерин Э.В. Основания и фундаменты. – М.: «Высшая школа». 1990.

- Дренажи в проектировании зданий и сооружений. РМД 50-06-2009 Санкт-Петербург. 2009.

- Методика расчета объемов организованного и неорганизованного дождевого, талого и дренажного стока в системы коммунальной канализации. - СПб.: Экология и право, 2000. - 52 с.

- Абрамов С.К. Подземные дренажи в промышленном и городском строительстве. – М.: Госстройиздат. 1960.

- СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

- СНиП 2.06.14-85 «Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод».